## 消防ポンプ等定期点検表（新車）
消防ポンプ等定期点検表
年 月 日
分団名 |  | 第 分団 | 階級・氏名
点検箇所 |  |  |  | 結果 | 措置
1 | グリスカップ油量の確認
① グリスカップを回し各部にグリスを圧送してください
② 使用後は切り換えコックを「閉」にすること
2 | 吸水口、吐水口、中継口各コックの作動状況の確認
3 | バイパスバルブ、冷却水バルブ、ドレンバルブの作動状況の確認
4 | 真空ポンプの作動状況の確認
① すべてのコック・ドレンバルブを閉じて真空スイッチを入れ、約１５秒間待った後、スイッチを切る
② １分程度待ち、各コックからの漏れがないかを確認する
③ 連成計の針の動きを確認する
（漏れが無ければ針は動かず、漏れがあれば針は０の方向に動く）
④ 吸水口を開き、連成形の針が０を指すのを確認する
備考 | 点検結果の記入は、良好なものは「○」印、不良なもの（即修理を要するもの）は「×」印、損傷や機能低下が認められるものは△印とする
不良箇所があった場合は、事務局（刈谷市役所危機管理課または刈谷消防署消防団係）へ連絡してください。
消防ポンプ等定期点検表
年 月 日
分団名 |  | 第 分団 | 階級・氏名
点検箇所 |  |  |  | 結果 | 措置
1 | グリスカップ油量の確認
① グリスカップを回し各部にグリスを圧送してください
② 使用後は切り換えコックを「閉」にすること
2 | 吸水口、吐水口、中継口各コックの作動状況の確認
3 | バイパスバルブ、冷却水バルブ、ドレンバルブの作動状況の確認
4 | 真空ポンプの作動状況の確認
① すべてのコック・ドレンバルブを閉じて真空スイッチを入れ、約１５秒間待った後、スイッチを切る
② １分程度待ち、各コックからの漏れがないかを確認する
③ 連成計の針の動きを確認する
（漏れが無ければ針は動かず、漏れがあれば針は０の方向に動く）
④ 吸水口を開き、連成形の針が０を指すのを確認する
備考 | 点検結果の記入は、良好なものは「○」印、不良なもの（即修理を要するもの）は「×」印、損傷や機能低下が認められるものは△印とする
不良箇所があった場合は、事務局（刈谷市役所危機管理課または刈谷消防署消防団係）へ連絡してください。